# MEMORIA EXPLICATIVA DE CÁLCULO
Instalación Eléctrica Interior — LEO-ARICA-M12
Revisión: CLI

# Portada

Proyecto: LEO-ARICA-M12

Revision: CLI

Fecha: 22/04/2026 22:48

Norma: AWG

Perfil: Industrial / Telecom

# Antecedentes

Sistema de referencia: 380V / 3F / 50Hz

Norma aplicada: RIC N°04 / IEC 60228 — Conductores AWG

# Transformador

Potencia nominal: 1000.0 kVA

Tension BT: 380.0 V

Ucc%: 5.0 %

Icc bornes BT: nominal=30.39 kA, maxima=36.14 kA, minima=26.85 kA

# Cuadro de cargas

| Circuito | Conductor | I_diseno (A) | Potencia Activa (W) |
| --- | --- | --- | --- |
| CRAC Unit 1-A | 6AWG | 63.0 | 20349.0 |
| CRAC Unit 1-B | 6AWG | 63.0 | 20349.0 |
| Antena Panel campo | 2AWG | 63.0 | 20349.0 |
| STS Panel BUS A | 1/0AWG | 63.0 | 21546.0 |
| STS Panel BUS B | 1/0AWG | 63.0 | 21546.0 |
| Alimentacion UPS 1 | 400MCM | 500.0 | 171000.0 |
| Alimentacion UPS 2 | 400MCM | 500.0 | 171000.0 |
| Iluminacion HUB | 12AWG | 16.0 | 6080.0 |
| Tomacorriente Oficina | 10AWG | 20.0 | 7600.0 |
| Mini Split 1-A | 10AWG | 25.0 | 8550.0 |

# Calculo DeltaV

| Circuito | L_m | S_mm2 | dv_v | dv_pct | estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CRAC Unit 1-A | 10.0 | 13.3 | 1.436 | 0.378 | OK |
| CRAC Unit 1-B | 10.0 | 13.3 | 1.436 | 0.378 | OK |
| Antena Panel campo | 80.0 | 33.6 | 4.546 | 1.196 | OK |
| STS Panel BUS A | 20.0 | 53.5 | 0.714 | 0.188 | OK |
| STS Panel BUS B | 20.0 | 53.5 | 0.714 | 0.188 | OK |
| Alimentacion UPS 1 | 15.0 | 203.0 | 0.28 | 0.074 | OK |
| Alimentacion UPS 2 | 15.0 | 203.0 | 0.28 | 0.074 | OK |
| Iluminacion HUB | 80.0 | 3.31 | 13.535 | 6.152 | CON_FALLAS |
| Tomacorriente Oficina | 25.0 | 5.26 | 3.327 | 1.512 | OK |
| Mini Split 1-A | 15.0 | 5.26 | 2.495 | 1.134 | OK |

# Calculo Icc

| Circuito | icc_ka | I_max | estado proteccion |
| --- | --- | --- | --- |
| CRAC Unit 1-A | 10.77 | 65 | OK |
| CRAC Unit 1-B | 10.77 | 65 | OK |
| Antena Panel campo | 4.49 | 115 | OK |
| STS Panel BUS A | 15.94 | 150 | OK |
| STS Panel BUS B | 15.94 | 150 | OK |
| Alimentacion UPS 1 | 29.09 | 335 | OK |
| Alimentacion UPS 2 | 29.09 | 335 | OK |
| Iluminacion HUB | 0.26 | 25 | CON_FALLAS |
| Tomacorriente Oficina | 1.27 | 35 | OK |
| Mini Split 1-A | 2.06 | 35 | OK |

# Balance y Demanda

Balance: Demanda total=876.7 kVA, Uso transformador=87.7%

Demanda: 876.7 kVA / 783.382 kW, Factor crecimiento=1.25, Demanda futura=1095.88 kVA

# Graficos tecnicos

Perfil DeltaV por circuito

# Conclusion

n_ok: 9

n_fallas: 1

max_dv_pct: 6.152

max_icc_ka: 29.09 kA

status: CON_FALLAS

ATENCIÓN: 1 circuito(s) presentan caída de tensión superior
al límite normativo (ΔV > 5%, RIC N°10).
Acción requerida: redimensionar conductor antes de declarar
ante SEC.

Circuitos en falla: Iluminacion HUB