## perfil
PERFIL DE PROYECTO — Motor de Cálculo BT
Campo | Valor | Descripción
perfil | industrial | Tipo de proyecto: domestico / comercial / industrial
nombre_proyecto | LEO-ARICA | Nombre del proyecto (se usa en el reporte)
usar_transformador | no | ¿Incluir cálculo de transformador e Icc? si / no
usar_protecciones | si | ¿Incluir verificación de protecciones? si / no
usar_balance | no | ¿Incluir balance de carga por tablero? si / no
⚡ Usa los desplegables en la columna B para configurar el perfil. La herramienta detectará la configuración automáticamente al cargar este archivo.
usar_demanda | si | ¿Calcular demanda M6? si / no

## circuitos
Nombre | Sistema | Conductor | Paralelos | I_diseno | Cos_phi | L_m | temp_amb | norma
CRAC Unit 1-A | 3F | 6AWG | 1 | 63 | 0.85 | 10 | 30 | AWG
CRAC Unit 1-B | 3F | 6AWG | 1 | 63 | 0.85 | 10 | 30 | AWG
Antena Panel campo | 3F | 2AWG | 1 | 63 | 0.85 | 80 | 35 | AWG
STS Panel BUS A | 3F | 1/0AWG | 1 | 63 | 0.90 | 20 | 30 | AWG
STS Panel BUS B | 3F | 1/0AWG | 1 | 63 | 0.90 | 20 | 30 | AWG
Alimentacion UPS 1 | 3F | 400MCM | 4 | 500 | 0.90 | 15 | 30 | AWG
Alimentacion UPS 2 | 3F | 400MCM | 4 | 500 | 0.90 | 15 | 30 | AWG
Iluminacion HUB | 1F | 12AWG | 1 | 16 | 1.00 | 80 | 35 | AWG
Tomacorriente Oficina | 1F | 10AWG | 1 | 20 | 1.00 | 25 | 30 | AWG
Mini Split 1-A | 2F | 10AWG | 1 | 25 | 0.90 | 15 | 30 | AWG

## Transformador
campo | valor
nombre | Trasformador N°1
modo | A
KVA | 1000
Vn_BT | 380
Ucc_pct | 5.0
conexión | Dyn11

## Protecciones
Nombre | Curva | In_A | Poder_Corte_KA
CRAC Unit 1-A | TM | 200 | 36
CRAC Unit 1-B | TM | 200 | 36
Antena Panel campo | C | 63 | 55
STS Panel BUS A | C | 160 | 55
STS Panel BUS B | C | 160 | 55
Alimentacion UPS 1 | C | 400 | 55
Alimentacion UPS 2 | C | 400 | 55
Iluminacion HUB | C | 16 | 15
Tomacorriente Oficina | C | 25 | 15
Mini Split 1-A | C | 16 | 20

## Balance
Nombre | Tablero | Fase | Tipo_carga
CRAC Unit 1-A | MDP | L1 | HVAC
CRAC Unit 1-B | MDP | L2 | HVAC
Antena Panel campo | MDP | L3 | UPS
STS Panel BUS A | MDP | L1 | UPS
STS Panel BUS B | MDP | L2 | UPS
Alimentacion UPS 1 | MDP | L1 | UPS
Alimentacion UPS 2 | MDP | L2 | UPS
Iluminacion HUB | MDP | L3 | Iluminacion
Tomacorriente Oficina | MDP | L1 | Tomacorriente
Mini Split 1-A | MDP | L2 | HVAC

## tableros
Nombre | Capacidad_KVA
MDP | 1000

## demanda
PARÁMETROS DE DEMANDA — Motor de Cálculo BT M6
Campo | Valor | Descripción
tipo_instalacion | datacenter | Tipo: residencial / comercial / industrial / datacenter
tipo_alimentador | transformador | Fuente: transformador / sec (empalme sin transformador propio)
tension_alim | 380 | Tensión del alimentador principal en V (220 monofásico / 380 trifásico)
sistema_alim | 3F | Sistema: 1F (monofásico) / 3F (trifásico)
cos_phi_global | 0.85 | Factor de potencia global de la instalación
factor_crecimiento | 1.25 | Factor de crecimiento futuro (ej: 1.25 = 25% más)
zona_sec | urbana | Solo si tipo_alimentador=sec. Zona: urbana / suburbana / rural
⚡ M6 usa esta hoja + hoja 'Balance' para calcular demanda máxima, corriente del alimentador y selección del transformador según RIC N°03 SEC / IEC 60076.

## cadena
CADENA DE PROTECCIONES — Motor de Cálculo BT M7
nombre | designacion | circuito_ref | nivel | In_A | curva | Ir_xIn | Isd_xIr | tsd_s | Ii_xIn | modo | upstream | Icc_kA
G0A_3WA1600 | IA_5.1B | BTDP_5.1 | 0 | 1600 | ETU600 | 1 | 2.5 | 0.3 | 10 | red |  | 30.39
G1A_3VA630 | IA_11.1B | BTDP_11.1 | 1 | 630 | ETU320 | 0.8 |  |  | 9 | red | G0A_3WA1600 | 10.77
C1A_3VA160 | IA_12.1A | BTSD_12.1 | 2 | 160 | ETU320 | 0.8 |  |  | 8 | red | G1A_3VA630 | 6.22
C2A_5SY32 | IA_12.2A | Antena | 3 | 32 | C | 1 |  |  | 10 | red | C1A_3VA160 | 4.49
G0B_3WA1000 | IA_4.1B | BTDP_4.1 | 0 | 1000 | ETU600 | 0.9 | 2 | 0.3 | 8 | generador |  | 9.08
C1B_3VA200 | IA_18.2A | BTSD_18.1 | 1 | 200 | TM | 0.8 |  |  | 7 | generador | G0B_3WA1000 | 2.06
⚡ M7 usa esta hoja para verificar selectividad TCC y cumplimiento IEC 60364-4-41. Curva ETU: región térmica (Ir < Icc < Isd) no modelada → usar SIMARIS. Orden: nivel 0 = cabecera, niveles crecientes aguas abajo.

## sts
campo | valor
STS_nombre | STS-LEO-A
STS_modelo | APC Upsilon STS30
STS_P_modulo_kVA | 30
STS_n_modulos | 1
STS_t_transferencia_ms | 4
STS_V_nominal | 380
STS_P_carga_kVA | 20
STS_cos_phi | 0.9
STS_tipo_carga | it
STS_topologia | 2N
STS_n_sts | 2
STS_P_no_lineal_kVA | 12
STS_t_sobrecarga_seg | 0