## Resultados
REPORTE BT — LEO-ARICA
Fecha: 21/03/2026 20:28 ¦ Normativa: SEC RIC N°10 / NEC / IEC 60364 ¦ Límite ΔV: 3.0%
Circuito | Sistema | Conductor | Paralelos | I_diseño(A) | I_cap(A) | Estado_I | Potencia(W) | ΔV(V) | ΔV(%) | Estado_dV | Sugerencia
CRAC Unit 1-A | 3F | 6AWG | 1 | 63 | 65 | OK | 35244 | 1.436 | 0.378 | ÓPTIMO
CRAC Unit 1-B | 3F | 6AWG | 1 | 63 | 65 | OK | 35244 | 1.436 | 0.378 | ÓPTIMO
Antenna Panel campo | 3F | 2AWG | 1 | 63 | 110.4 | OK | 35244 | 4.546 | 1.196 | ÓPTIMO
STS Panel BUS A | 3F | 1/0AWG | 1 | 63 | 150 | OK | 37318 | 0.714 | 0.188 | ÓPTIMO
STS Panel BUS B | 3F | 1/0AWG | 1 | 63 | 150 | OK | 37318 | 0.714 | 0.188 | ÓPTIMO
Alimentacion UPS 1 | 3F | 4x400MCM | 4 | 500 | 1340 | OK | 296172 | 0.28 | 0.074 | ÓPTIMO
Alimentacion UPS 2 | 3F | 4x400MCM | 4 | 500 | 1340 | OK | 296172 | 0.28 | 0.074 | ÓPTIMO
Iluminacion HUB | 1F | 12AWG | 1 | 16 | 24 | OK | 3520 | 13.535 | 6.152 | FALLA | → Usar 8AWG (2.433%)
Tomacorriente Oficina | 1F | 10AWG | 1 | 20 | 35 | OK | 4400 | 3.327 | 1.512 | ACEPTABLE
Mini Split 1-A | 2F | 10AWG | 1 | 25 | 35 | OK | 4950 | 2.495 | 1.134 | ÓPTIMO