## circuitos
Nombre | Sistema | Conductor | Paralelos | I_diseno | Cos_phi | L_m | temp_amb
CRAC Unit 1-A | 3F | 6AWG | 1 | 63 | 0.85 | 10 | 30
CRAC Unit 1-B | 3F | 6AWG | 1 | 63 | 0.85 | 10 | 30
Antena Panel campo | 3F | 2AWG | 1 | 63 | 0.85 | 80 | 35
STS Panel BUS A | 3F | 1/0AWG | 1 | 63 | 0.90 | 20 | 30
STS Panel BUS B | 3F | 1/0AWG | 1 | 63 | 0.90 | 20 | 30
Alimentacion UPS 1 | 3F | 400MCM | 4 | 500 | 0.90 | 15 | 30
Alimentacion UPS 2 | 3F | 400MCM | 4 | 500 | 0.90 | 15 | 30
Iluminacion HUB | 1F | 12AWG | 1 | 16 | 1.00 | 80 | 35
Tomacorriente Oficina | 1F | 10AWG | 1 | 20 | 1.00 | 25 | 30
Mini Split 1-A | 2F | 10AWG | 1 | 25 | 0.90 | 15 | 30

## Transformador
campo | valor
nombre | Trasformador N°1
modo | A
KVA | 1000
Vn_BT | 380
Ucc_pct | 5.0
conexión | Dyn11

## Protecciones
Nombre | Curva | In_A | Poder_Corte_KA
CRAC Unit 1-A | TM | 200 | 36
CRAC Unit 1-B | TM | 200 | 36
Antena Panel campo | C | 63 | 55
STS Panel BUS A | C | 160 | 55
STS Panel BUS B | C | 160 | 55
Alimentacion UPS 1 | C | 400 | 55
Alimentacion UPS 2 | C | 400 | 55
Iluminacion HUB | C | 16 | 15
Tomacorriente Oficina | C | 25 | 15
Mini Split 1-A | C | 16 | 20

## Balance
Nombre | Tablero | Fase | Tipo_carga
CRAC Unit 1-A | MDP | L1 | HVAC
CRAC Unit 1-B | MDP | L2 | HVAC
Antena Panel campo | MDP | L3 | UPS
STS Panel BUS A | MDP | L1 | UPS
STS Panel BUS B | MDP | L2 | UPS
Alimentacion UPS 1 | MDP | L1 | UPS
Alimentacion UPS 2 | MDP | L2 | UPS
Iluminacion HUB | MDP | L3 | Iluminacion
Tomacorriente Oficina | MDP | L1 | Tomacorriente
Mini Split 1-A | MDP | L2 | HVAC

## tableros
Nombre | Capacidad_KVA
MDP | 1000